# Template Semesta Teknika FT UMY v.1.10

# Efisiensi Termal Boiler Menggunakan Bahan Bakar Campuran Batubara Lignit dan Cangkang Biji Jambu Mete

(The Thermal Efficiency of a Steam Boiler Uses a Mixture of Lignite Coal and Cashew Nut Shells)

- Novarini, Sukadi

ABSTRACT

Coal fuel reserves are currently decreasing, so efforts need to be made to minimize the use of these fuels. Southeast Sulawesi Province is the largest cashew producer in Indonesia where the cashew nut shell can be used as an alternative to coal fuel mixture. This research aims to obtain maximum thermal efficiency value  of a coal fires steam boiler with a capacity of 10.5 tons/hour by varying the mixture of lignite coal fuel and cashew nut shell with mixed composition of 60% coal lignite and 40% cashew nut shells, 50% lignite and 50% cashew nut shells, 40% lignite and 60% cashew nut shells, 30% lignite coal and 70% cashew nut shells, 20% lignite coal and 80% cashew nut shells and 10% lignite coal and 90% cashew nut shells. The data taken are the result of proximate and ultimate analysis of lignite and cashew nut shells, technical data of steam pipe boiler include steam temperature, vapor pressure, steam flow rate, feed water temperature, feed water pressure, feed flow rate, fire, excess air, unburnt amount of carbon and fuel space and calculation of boiler working performance using combustion calculation BTU method and energy balance computation. The results showed that the maximum thermal efficiency 88.75% was by using 10% mixture of lignite coal and 90% cashew nutshell.

Keywords: lignite coal, cashew nut shells, fire tube steam boiler, thermal efficiency

Pendahuluan

Energi konvensional berupa minyak bumi, gas dan batubara merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi peningkatan konsumsi energi tersebut dikarenakan untuk proses produksi di industri meningkat guna mencukupi kebutuhan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang mayoritas industrinya masih mengunakan bahan bakar fosil. Prediksi para pakar energy kedepannya Indonesia akan terjadi krisis energi dengan semakin menipisnya bahan bakar fosil.

Boiler merupakan equipment yang sangat penting dalam proses di indusri, dimana bahan bakar yang banyak digunakan berupa batubara yang merupakan kelompok bahan bakar tak terbarukan. Permasalahan krisis energi tersebut mengharuskan kiya mencari alternative  bahan bakar untuk mengantikan batubara atau setidaknya mengurangi pemakaian batubara untuk boiler.

Makassar merupakan daerah yang banyak terdapat jambu mete. Daerah ini terdapat industri dimana salah satu bahannya berupa biji jambu mete. Proses pengolahan biji jambu mete tersebut dihasilkan limbah berupa cangkang biji jambu mete yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan permasalahan energi tersebut,  dipandang dengan ketersediaan cangkang biji jambu mete  bisa menjadi solusi untuk mengurangi pemakaian batubara.

Berdasarkan penelitian (Novarini et al. 2014), didapatkan data Biji jambu mete terdiri dari 70 % kulit biji dan 30% daging biji. Kulit biji (shell) mengandung minyak sekitar 50% yang terdiri dari 80,9% asam anakardat,    13,78% fenol yang biasa disebut kardol, 1,59% kardanol dan 2,64% 2 metil kardol. Batubara produksi rakyat dari Kecamatan Malawa Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Batubara ini termasuk dalam klasifikasi batubara

Menurut (Baldi et al. 2017) Boiler yang memanfaatkan gas buang untuk memanaskan kembali air umpan yang masuk ke boiler dapat meningkatkan efisiensi sebesar 10-12%,  sedangkan menurut  (Barma et al. 2017) pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal pada boiler  dan pemafaatan gas buang dapat meningkatkan effisiensi termal.

Perhitungan efisiensi boiler dapat dibuat dalam model matematis sehingga penentuan efieisensi termal dapat dilakukan dengan metode tidak langsung (Bujak 2008). Adapun  faktor  yang dapat mempengaruhi efisiensi termal pada boiler adalah suhu gas buang dan rasio volatil bahan bakar (Chao et al. 2017), sedangkan (Gao et al. 2017) menyatakan pengontrolan sistem operasi pada boiler secara online terhadap umpan bahan bakar, proses pembakaran yang mencakup rasio bahan bakar dan gas pembakaran bisa meningkatkan efisiensi termal.

Dilakukan penelitian efisiensi boiler dengan bahan bakar campuran batubara kelas rendah dan sekam padi dimana bahan bakar yang tidak terbakar secara sempurna di bagian bawah ruang pembakaran yang menyebabkan turunnya efisiensi termal boiler  (Patro 2015).

Efisiensi termal pembangkit tenaga nuklir dipengaruhi oleh tiga parameter regenerasi air umpan berupa distribusi enthalpy untuk menaikkan panas, suhu air umpan optimum yang sesuai dan jumlah tahap regenerative  (Su et al. 2014).

Metode pencampuran  jumlah pemakaian bahan bakar 75% serabut kelapa sawit (fiber) dan 25% untuk cangkang kelapa sawit (shell) menggunakan perhitungan efisiensi termal menggunakan neraca massa dan energi diperoleh efisiensi termis tertinggi sebesar 89,29% (Patisarana & Hazwi 2012).

Penggunaan perbandingan bahan bakar dan udara pembakaran yang tepat menghasilkan pembakaran sempurna dan meningkatkan gas hasil pembakaran CO2 pada boiler sehingga menghemat penggunaan bahan bakar batubara 4.67 ton/hari atau 1.401 ton/ tahun (Susanto Wiharja dan Joko Prayitno 2008).

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian akan dihitung efisiensi termal boiler dengan memvariasikan campuran bahan bakar cangkang biji jambu mete dan batubara lignit Malawa Makasar. Pencampuran bahan bakar berdasarkan tabel 1

Tabel 1. Variasi Campuran Bahan Bakar Boiler

| Bahan Bakar | Rasio (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cangkang biji jambu mete | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Batubara Lignit | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |

Metode

Perhitungan Efisiensi termal boiler berdasarkan (Kitto & Stultz 2005) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- Perhitungan proximate campuran bahan bakar meliputi komposisi Ash dan H2O

- Perhitungan Ultimate campuran  bahan bakar meliputi komposisi C, H2, O2, N2, S dan HHV

- Pengumpulan data teknis boiler meliputi :

- Temperatur uap/steam	: 162⁰C = 324⁰F

- Tekanan uap/steam	: 561 kPa

- Laju alir uap/steam (ms)	: 5.750 kg/h

- Temperatur air umpan 	: 81⁰C = 177⁰F

- Tekanan air umpan	: 0,49 bar

- Laju alir air umpan	: 5.750 kg/h

- Temperatur gas keluar pipa api : 208⁰C  = 406⁰F

- Excess air/udara berlebih	: 26%

- Jumlah carbon yang tidak terbakar	: 0,14%

- Luas furnace		: 851,61 ft2

- Perhitungan prestasi kerja boiler menggunakan combustion calculation – BTU Method

- Perhitungan entalpi steam (hs) dan entalpi air umpan (hl)

- Menentukan laju alir bahan bakar/fuel  (mf) dari combustion calculation – BTU Method

- Perhitungan kesetimbangan energi meliputi

Gambar1. Kesetimbangan Energi, (Kitto & Stultz 2005)

Q1 (Hot product) 		= mf x HHV					(1)

Q4 ( steam yang dibangkitkan)	=  ms x hs					(2)

Q6 ( air umpan boiler)		=  ml x hl					(3)

Efisiensi ketel uap (η)=OutputInput=Q4
                −Q6Q1					(4)

hasil dan Pembahasan

Sifat-sifat batubara lignit Malawa dan cangkang biji jambu mete disajikan pada tabel 2 dan Tabel 3

Tabel 2 Analisa Proximate Batubara Lignit Malawa dan Cangkang Biji Jambu Mete

| Analisa proximate | Unit | Batubara Lignit Malawa | Cangkang Biji Jambu Mete |
| --- | --- | --- | --- |
| Moisture | % | 9,20 | 8,85 |
| Volatiles | % | 42,80 | 68,03 |
| Carbon | % | 37,10 | 21,12 |
| Ash | % | 10,90 | 2,00 |
| HHV | Btu/lb | 11230 | 9101 |

Tabel 3 Analisa Ultimate Batubara Lignit Malawa dan Cangkang Biji Jambu Mete

| Analisa Ultimate | Unit | Batubara Lignit Malawa | Cangkang Biji Jambu Mete |
| --- | --- | --- | --- |
| C | % | 65,55 | 46,08 |
| H2 | % | 4,94 | 3,88 |
| S | % | 3,10 | - |
| O2 | % | 5,20 | 38,98 |
| N2 | % | 1,16 | 0,21 |
| H2O | % | 9,20 | 8,85 |
| Ash | % | 10,90 | 2,0 |

Dari hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan combustion calculation – BTU Method dapat dilihat perbedaaan effisiensi termal dari variasi campuran bahan bakar yang diuji pada gambar 2

Gambar 2. Grafik Efisiensi Variasi Bahan Bakar Batubara Lignit Mallawa dan Cangkang Biji Jambu Mete terhadap Efisiensi Termal Boiler

Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan efisiensi termal boiler jika dilakukan  penambahan Cangkang biji jambu mete. Efisiensi termal maksimal didapatkan pada campuaran dengan perbandingan 10% batubara lignit Malawa dan 90% cangkang biji jambu mete.

Kesimpulan

Efisiensi termal boiler tertinggi yaitu 88,75% didapatkan pada pemakaian campuran bahan bakar dengan perbandingan 10% batubara lignit mallawa dan 90% cangkang biji jambu mete.

Daftar Pustaka

Baldi, S. et al., 2017. Real-time monitoring energy efficiency and performance degradation of condensing boilers. Energy Conversion and Management, 136, pp.329–339. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2017.01.016.

Barma, M.C. et al., 2017. A review on boilers energy use , energy savings , and emissions reductions. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 79(March 2016), pp.970–983. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.187.

Bujak, J.Ã., 2008. Mathematical modelling of a steam boiler room to research thermal efficiency. Energy, 33, pp.1779–1787.

Chao, L. et al., 2017. The Effect Analysis of Thermal Efficiency and Optimal Design for Boiler System. Energy Procedia, 105, pp.3045–3050. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2017.03.629.

Gao, X. et al., 2017. RIMER and SA based thermal efficiency optimization for fired heaters. Fuel. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2017.05.067.

Kitto, J.B. & Stultz, S.C., 2005. Steam 41st ed., Ohio USA: The Babcock and Wilcox Company Barbeton.

Novarini, Siahaya, Y. & Leonard, J., 2014. Penggunaan Batubara Lignit Mallawa Dan Pencampuran Dengan Cangkang Biji Jambu Mete Di PT. Indofood CBP, Tbk Cabang Makassar. Prosiding Seminar Nasional Rekayasa Material, Sistem Manufaktru dan Energi, pp.76–81.

Patisarana, G. & Hazwi, M., 2012. Optimalisasi efisiensi termis boiler menggunakan serabut dan cangkang sawit sebagai bahan bakar. Dinamis, I(11), pp.22–26.

Patro, B., 2015. Efficiency studies of combination tube boilers. ALEXANDRIA ENGINEERING JOURNAL. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2015.12.007.

Su, Y. et al., 2014. Annals of Nuclear Energy Optimization study for thermal efficiency of supercritical water reactor nuclear power plant. ANNULS OF NUCLEAR ENERGY, 63, pp.541–547. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2013.08.023.

Susanto Wiharja dan Joko Prayitno, 2008. Peningkatan efisiensi Pembakaran Pada Boiler Melalui Penerapan Produksi Bersih. Jurnal Teknik Lingkungan, pp.40–47.

Penulis:

Novarini

Program Studi Teknik Mesin, Politeknik Jambi, jambi.

Email: novarini@politeknikjambi.ac.id

Sukadi

Program Studi Teknik Mesin, Politeknik Jambi, jambi.

Email: sukadiadi4n4@gmail.com

Diskusi untuk makalah ini dibuka hingga tanggal .... dan akan diterbitkan dalam jurnal edisi ....... (diisi oleh editor).